## 提出書類一覧
＜冷凍則適用事業者関係＞ |  |  |  | 【暫定版】
高圧ガス製造届書 提出書類一覧 兼 チェックリスト
提出書類名 |  |  |  | 様式
□ | ① 高圧ガス製造届書（法5条2項、規則4条） ・冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその１日の冷凍能力が３トン以上（ガス種によって異なる）のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所ごとに、製造開始の日の二十日前までに届け出なければならない。 |  |  | 様式第2
□ | ② 公的証明書 （法人の場合）法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 ※法務局から交付を受けた原本を提出すること （個人事業主の場合）住民票抄本 ※マイナンバーの記載はしないこと。 ※市役所等から交付された原本を提出すること |  |  | 発行元 様式
□ | ③ 製造施設等明細書 |  |  | 様式任意 （参考例あり）
| □ | ア 製造の目的
| □ | イ 製造設備の種類
| □ | ウ 一日の冷凍能力
| □ | エ 圧縮機の性能
| □ | オ 法第12条第１項（製造施設）の技術上の基準に関する事項
| □ | カ 法第12条第２項（製造方法）の技術上の基準に関する事項
| □ | キ 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録（該当する場合のみ）
※遺贈、営業の譲渡または分割により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
□ | ④ 事業所全体平面図 ・敷地境界線及び警戒標の設置位置、保安距離等 |  |  | 様式任意
□ | ⑤ 高圧ガス製造施設配置図 |  |  | 様式任意
□ | ⑥ 製造工程の概要を説明した書面及び図面 |  |  | 様式任意
□ | ⑦ フローシート又は配管図 |  |  | 様式任意
□ | ⑧ 機器等一覧表 ・機器名称、機器番号、寸法、材質、内容積、内容物、設計・常用圧力、設計・常用温度、肉厚など。 ・特定設備、大臣認定品についてはその旨を明記する。 ※強度計算書や図面等の添付資料と突号できるよう明記すること。 |  |  | 様式任意
□ | ⑨ 処理設備の性能及び能力計算書 |  |  | 様式任意
□ | ⑩ 貯蔵設備の概要および貯蔵能力計算書 |  |  | 様式任意
□ | ⑪ ガス設備の気密な構造を確認する書類、高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項（特定設備にあっては特定設備検査合格証、指定設備にあっては指定設備認定証、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書）の写し |  |  | 発行元 様式
□ | ⑬ 製造施設に応じて、技術上の基準の確認に必要な書面又は図面 ・ガス設備の図面 ・建屋等の図面（容器置場、計器室、防液堤、障壁等） ・除害設備、防消火設備、ガス漏えい検知警報設備、電気設備塔の図面及び仕様等 |  |  | 様式任意
留意事項
＜申請事業者担当者＞ |  |  | ＜施工等に関する担当者＞
会社名・所属： |  |  | 会社名・所属：
氏名（ふりがな）： |  |  | 氏名（ふりがな）：
電話番号： |  |  | 電話番号：
e-mail： |  |  | e-mail：

## （参考）高圧ガス製造施設等明細書
高 圧 ガ ス 施 設 等 明 細 書
製造の目的 |  |  | 製 造 設 備 の種類 |  |  | 定置・移動 |  |  | 直接膨張式 間 接 式 ブライン （ ） |  |  | 段圧縮 元冷却 ヒートポンプ |  |  |  | 往復動式 回転式 スクリュー式 遠心式 |  |  | 水冷式 空冷式 蒸発式 |  | 1日の冷凍能力
[6 empty] | ユニット型 非ユニット型 | [14 empty] | トン
設計圧力 （MPa） |  |  |  | 高圧部 |  |  | 低圧部 |  | 機器 形式名 | [8 empty] | 製造番号
圧縮機 | 記 号 | 型式 | 気 筒 |  |  |  |  | 回転数 （ｒｐｍ） |  |  | ピストン 押のけ量 （㎥/ｈ） |  | 冷凍 能力 （トン） |  | 原動機 （ｋＷ） |  | 台 数 | 安全装置の種類 |  |  |  | 製作所名
|  |  | 径 （㎜） |  | 行程 （㎜） | 数 | [11 empty] | 口径 （㎜） |  | 作動圧力 （ＭＰａ）
Ａ
Ｂ
容器及び凝縮器 | 記 号 | 品 名 |  | 型 式 |  | 鏡板厚 外径×長さ×胴板厚×管板厚 （㎜） | [7 empty] | 製作所名 |  |  | 台 数 | 安全装置の種類 |  |  |  | 主 な 材 料
[18 empty] | 口径 （㎜） |  | 作動圧力 （ＭＰａ） | 溶融 温度
ａ
ｂ
c
ｄ
容器の材料・溶接試験 | 記 号 | 材料 試験 | [8 empty] | 溶接部非破壊 試験の種別 |  |  |  |  | 試 験 年 月 |  |  |  |  | 試 験 場 所
|  |  | 引張 |  | 自由曲げ | 側曲げ |  | 裏曲げ |  | 衝撃
耐 圧 気 密 試 験 | 記 号 | 製造番号 |  |  | 耐圧試験圧力(MPa） |  |  |  |  | 気密試験圧力(MPa） | [5 empty] | 試 験 年 月 |  |  |  |  | 試 験 場 所
[5 empty] | 高圧部 |  | 低圧部 |  |  | 高圧部 |  | 低圧部
Ａ
Ｂ
ａ
ｂ
c
ｄ
機器の気密試験 | 機器の構成 （記号で記入） |  |  |  | 試験圧力(MPa） |  |  |  |  | 試 験 年 月 |  |  |  | 試 験 場 所 |  |  |  |  | 上記以外の 安全装置 |  | 種 類
[5 empty] | 高圧部 |  | 低圧部
機器製造業者 |  |  |  |  | 所在地
会社名
（備考1）「安全装置の種類」は略記号で記載する。バネ式安全弁：Ｓ、高圧遮断スイッチ：ＨＰ
高低圧遮断スイッチ：ＤＰ、可溶栓：ＦＰ、油圧スイッチ：ＯＰ、断水リレー：ＷＰ
施設の位置及び構造(付近の状況図)並びにブライン等共通状況を示す系統図
（備考2） 容器の材料試験、溶接部試験、非破壊試験については、20冷凍トン以上の冷凍機の場合に
適用項目のみを記載（冷凍則第64条）
Note on A5: 以下のいずれかを記入して下さい 冷蔵,製氷その他の凍結,冷却,冷房,暖房

## （参考）製造施設の基準
製造施設の基準等 |  |  | 製造施設の基準等 | ［記入例］
付近の火気 | 火気の区分 | 最小距離 | 付近の火気 | 火気の区分 | 例）付近に火気なし | 最小距離
警戒標 |  |  | 警戒標 | 例）外部から見やすい場所に警戒標を設置。掲示場所及び掲示内容は別紙○参照。
滞留しない構造 |  |  | 滞留しない構造 | 例）○○㎡（冷凍処理能力○トン×0.05㎡）の開口部（○ｗ×○Ｈ＝○㎥）を確保している。開口部の詳細は、別紙○参照。
振動、衝撃、腐食等により、冷媒のもれない構造 |  |  | 振動、衝撃、腐食等により、冷媒のもれない構造 | 例）①圧縮機等には防振装置を取付している。②突出部については、防護のため○○にて取り付けしている。③設備、配管については、ステンレス材質を使用し、また、錆止め塗装を施している。別紙○参照。
安全弁放出管 |  |  | 安全弁放出管 | 例）安全弁及び放出管を設置。詳細は、別紙○参照。
受液器の液面計 |  |  | 受液器の液面計 | 例）○○液面計を採用（別紙○参照）
ガラス管液面計 |  |  | ガラス管液面計 | 例）ガラス管液面計に用いるガラスはJIS B 8211ボイラー水面計ガラスＢ該当するものを使用する。また、ガラス管の破損を防止するため、金属製の覆いを設ける。 受液器とガラス管液面計とを接続する配管にガラス管液面計の破損による漏洩防止のため、自動式の止め弁を設ける。 別紙○参照。
消火設備 |  |  | 消火設備 | 例）不活性ガスのため該当なし。 例）消火器20型（Ａ10Ｂ20Ｃ4）2本を設置。（別紙○参照）
ガス漏えい検知器 |  |  | ガス漏えい検知器 | 例）ガス漏えい検知機を設置。器機構造図○参照、検知範囲○図参照
除害設備 |  |  | 除害設備 | 例）毒性ガスは使用しないため該当なし
保護具の種類と設置数 |  |  | 保護具の種類と設置数 | 例）酸素呼吸器、防毒マスク、保護手袋、保護長靴、保護衣を各３個備える。
保安上重要なバルブ | 誤操作防止 | 表示 | 保安上重要なバルブ | 誤操作防止 | 開閉表示あり | 表示 | 開閉表示あり
配管の流体名、報告 |  |  | 配管の流体名、報告 | 配管に、流体名・流れ方向の表示を行う。
特記事項 |  |  | 特記事項
例）冷凍則第14条各号の基準に従い製造する。 例）製造設備及び製造方法に係る技術基準については、別添技術基準適合表のとおりとする。

## （参考）技術基準
【参考例】
法第12条第１項及び第２項の技術上の基準に関する事項
○法第12条第１項（冷凍則第12条 定置式製造設備に係る技術上の基準）
規則 |  | 基本通達等 | 対応事項 | 定置 | 定置 認定
第12条 | 第十二条 製造設備が定置式製造設備（認定指定設備を除く。）である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。 ２ 製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。）、第十五号及び第十七号の基準とする。
第7条 1号 | 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物（作業に必要なものを除く。）をたい積した場所及び火気（当該製造設備内のものを除く。）の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 | 【基本通達】 第3条(6) 「法第８条第１号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第２号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項」とは、同基準に適合しているか否かを判断するために必要な事項をいい、例えば、第７条第１項第１号については、同号に規定する設備の周辺10ｍ以内の状況（図面によることとし引火性又は発火性の物をたい積した場所及び火気を明示すること）を記載すればよい。 第7条(1)第１号中「引火性又は発火性の物」には、例えば石油類を含み、薪炭類は含まない。また、「作業に必要なもの」とは、冷凍設備の動力源として使用される重油又は軽油であって、動力源として必要最小限度の数量のものをいうものとする。 【例示基準】 1．火気に対して安全な措置 |  | ○ | ○
第7条 2号 | 製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 | 【基本通達】 第7条(2)第２号中「外部から見やすいように」とは、当該施設の外部（例えば、地下機械室に冷房に係る製造設備が設置されている場合は、当該機械室の外部をいうものとする。）のいずれの方向からも第三者にも分かるようにすればよい。 【例示基準】 ２． 警戒標 |  | ○ | ○
第7条 3号 | 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管（可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。）を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。 | 【例示基準】 ３．滞留しないような構造 |  | ○ | ○
第7条 4号 | 製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 | 【例示基準】 ４．振動，衝撃，腐食により冷媒ガスが漏えいしない構造 |  | ○ | ○
第7条 5号 | 凝縮器（縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。以下この号において同じ。）、受液器（内容積が五千リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。）及び配管（冷媒設備に係る地盤面上の配管（外径四十五ミリメートル以上のものに限る。）であつて、内容積が三立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの）並びにこれらの支持構造物及び基礎（以下「耐震設計構造物」という。）は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。 | 【基本通達】 第7条(3)第５号中「支持構造物」とは、凝縮器にあっては、架構、ベースプレート、基礎ボルト及びセットボルト並びにこれらと類似の機能を有する構造物をいい、受液器にあっては、架構、サドル、ベースプレート、基礎ボルト及びセットボルト並びにこれらと類似の機能を有する構造物をいう。 | 適用外
第7条 6号 | 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が行う試験に合格するものであること。 | 【基本通達】 第7条(4)第６号の冷媒設備の設置に際し、規則第64条第２号に規定する気密試験及び耐圧試験に合格した旨の証明書（機器製造業者の証明書（検査員の氏名、資格及び番号を記載）を含む。）をもって、完成検査の際の資料として使用することができるものとする。 【例示基準】 ５．耐圧試験 |  | ○ | ○
|  | ただし、気密試験は次によるものとする。 ① 冷媒設備の製造工場において、あらかじめ気密試験を実施し、これに合格した容器等を使用して機器の冷媒設備として組み立てた冷媒設備の気密試験は、組み立てに係る接続部及び配管に対して気密試験を行わなければならない。 ② 冷媒設備の製造工場において、あらかじめ冷媒配管を連結して気密試験を実施し、これに合格した冷媒設備については、分解しないで当該冷媒設備を据付けた場合は、据付け後に行う気密試験を省略することができる。ただし、あらかじめ気密試験を実施し、これに合格した機器の冷媒設備を分解した場合には、当該機器の冷媒設備の据付け後再組み立てしたときの分解部分に対して気密試験を行わなければならない。 【例示基準】 ６． 気密試験 |  | ○ | ○
第7条 7号 | 冷媒設備（圧縮機（当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。）の油圧系統を含む。）には、圧力計を設けること。 | 【例示基準】 ７． 圧力計 | （認定指定設備のみ） |  | ○
第7条 8号 | 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。 | 【基本通達】 第7条(5)第８号中「許容圧力」とは、冷媒設備に係る高圧部又は低圧部に対して現に許容しうる最高の圧力であって、次の①又は②の圧力区分のうちいずれか低い方の圧力をいうものとする。 ① 設計圧力 ② 腐れしろを除いた肉厚に対応する圧力 【例示基準】 ８．許容圧力以下にもどすことができる安全装置 |  | ○ | ○
第7条 9号 | 前号の規定により設けた安全装置（当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機（次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。）に設けたものを除く。）のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。 | 【例示基準】 ９．安全弁、破裂板の放出管の開口部の位置 | （認定指定設備除く） | ○
第7条 9の2号 | 前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| イ 屋外に設置するものであつて、アンモニア充填量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ロ 冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ハ 運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ニ 冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ホ 冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ヘ 冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ト 安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| チ 発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| リ 発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
第7条 10号 | 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。 | 【例示基準】 10．液面計の破損及び破損による漏えいを防止するための措置 | （認定指定設備除く） | ○
第7条 11号 | 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。）と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。 |  |  | ○ | ○
第7条 12号 | 可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。 | 【例示基準】 11． 消火設備 | （認定指定設備除く） | ○
第7条 13号 | 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。 | 【基本通達】 第7条(6)第13号中「その内容積が１万リットル以上」とは、冷媒設備に係る当該受液器単体の内容積が１万リットル以上の場合又は当該冷媒設備に係る２以上の受液器が均液管等で連結されておりその内容積の合計が１万リットル以上である場合（当該均液管等にバルブが設けられていない場合又は設けてあるバルブが常時閉止されることのない場合に限る。）をいうものとする。 【例示基準】 12． 液化ガスの流出を防止するための措置 | 適用外
第7条 14号 | 可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
第7条 15号 | 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。 | 【例示基準】 13．ガス漏えい検知警報設備とその設置場所 |  | ○ | ○
第7条 16号 | 毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。 | 【例示基準】 14．除害のための措置14．除害のための措置 |  | ○ | ○
第7条 17号 | 製造設備に設けたバルブ又はコック（操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。）には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。 | 【例示基準】 15．バルブ等の操作に係る適切な措置 |  | ○ | ○
○法第12条第2項（冷凍則第14条 製造方法の技術上の基準）
規則 |  | 基本通達等 | 対応事項 | 定置 | 定置 認定
第14条 | 法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第14条 1号 | 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験（空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。）を行つた後でなければ製造をしないこと。 |  |  | ○ | ○
第14条 2号 | 第九条第一号から第四号までの基準（製造設備が認定指定設備の場合は、第九条第三号ロを除く。）に適合すること。
第9条 1号 | 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃（以下「修理等」という。）のため特に必要な場合は、この限りでない。 |  |  | ○ | ○
第9条 2号 | 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 | 【基本通達】 第9条 第２号中「１日に１回以上」とあるのは、１日１回であっても差し支えないので念のため。また、１日１回「点検」した場合において、次の条件を満たす製造設備にあっては、夜間無人運転を行っても差し支えない。 ① 自動運転により当該圧縮機の運転の始動及び停止が随時行われるものであること。 ② 故障等が発生した場合に当該圧縮機の電源が自動的に遮断され、警報装置が作動するものであること。 |  | ○ | ○
第9条 3号 | 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。 | 【例示基準】 16．設備の修理又は清掃 |  | ○ | ○
| イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 |  |  | ○ | ○
| ロ 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。 |  | （認定指定設備除く） | ○
| ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。 |  |  | ○ | ○
| ニ 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。 |  |  | ○ | ○
第9条 4号 | 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。 | 【例示基準】 17．バルブに過大な力を加えない措置 |  | ○ | ○
Note on D6: 対応事項欄に、各事項で定める対応状況について、ご記入下さい。 なお、該当しない事項については 「該当なし」としてください
○技術基準の適合状況について
・「対応事項欄」に省令で定める技術基準の適合状況について記入して下さい。
・該当しない事項については、「該当なし」と記入して下さい。
＜記入例＞
第７条１号 → 付近に発火性及び火気はなし。（置かない）
火気に対して安全な措置を施します（具体的には・・・）
第７条２号 → 機械室のドア及び○○に次の警戒標を掲示する。
「高圧ガス製造事業所」、「アンモニア冷凍設備」
○技術基準の適合状況について
・「対応事項欄」に省令で定める技術基準の適合状況について記入して下さい。
・該当しない事項については、「該当なし」と記入して下さい。
＜記入例＞
第14条１号 → 「酸素以外のガスを使用して試運転を実施した上で、ガスの製造を開始します。」又は「許容圧力以上の圧力で行う気密試験を行った後でガスの製造を開始します。」など
第14条２号
第９条１号 → 安全弁付帯止め弁は常に全開します。
第９条２号 → １日一回以上点検を行います。
第９号３号ロ は 不活性ガスの場合は「該当なし」となります。
第９条４号 → 原則、直接手で操作を行います。ただし、直接手で操作することが困難であるバルブは、ハンドル廻し等を使用します。その際は、過大な力を加えないよう留意します。